| 点検項目 |  |  |  | 点検内容 | 点検方法 | 点検 結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉 末 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等 | 消火薬剤貯蔵容器 |  |  | 設置状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  | 消火薬剤 |  |  | 量の適否 | 重量計測等による 確認 |  |  |
|  | 蓄 圧 式 | 容器弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 容器弁開放装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示圧力計 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 指示状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | 加 圧 式 | 放出弁 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 安全装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 定圧作動装 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 加 圧 用 ガ ス 容 器 等 | 容器 | 設置状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | ガス量 | 量の適否（内圧力） | 圧力計による。 |  |  |
|  |  |  | 容器弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 容器弁開放装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 圧力調整器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |

粉 末 消 火 設 備 点 検 表

|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 動 用 ガ ス 容 器 等 | 容器 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | ガス量の適否 | 重量計測等による 確認 |  |  |
|  | 容器弁 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食（作動封板）の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | 容器弁開放装置 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 操作管 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |
| 選択弁 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 開閉状況及び機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 起 動 装 置 | 手動起動装置 |  |  | 操作部周囲の障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 標の識の取付状況、損傷、汚損 等有無及び記載事項の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 自 動 起 動 装 置 | 火災感知装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 感知障害の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 自動・手動 切替装置 |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 警報装置 |  |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 圧力スイッチ |  |  |  | 端子のゆるみ、脱落、損傷等 の無有 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 制御盤 |  |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 操作管理上の支障の有無 | 目視 |  |  |
|  | 電源電圧 |  |  | 電圧の指示状況 | 目視 |  |  |
|  |  |  |  | 電源灯の点灯状況 | 目視 |  |  |

| 制 御 装 置 | スイッチ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 開閉状態 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
|  | ヒューズ類 | 損傷、溶断等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 種類、容量の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  | 継電器 | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 接点の焼損等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
|  | 結線接続 | ゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 被覆の損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
| 配 管 等 | 配管 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  | 逆止弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 取付け方向の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
|  | 破壊板・安全装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  | バルブ類 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 開閉状況の適否 | 手動確認 |  |  |  |  |
| 放出標示灯 |  | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 点灯の状況 | 目視 |  |  |  |  |
| 噴射ヘッド |  | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |  |  |
| 移 動 式 ノ ズ ル 等 | ホース、ホースリール及びノズル | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 腐食の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  | ノズル開閉弁 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |  |  |
| 予備動力源 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 切替の適否 | 目視 |  |  |  |  |
|  |  | 容量の適否 | 目視 |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |